Пояснительная записка к схемам водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Деревня Соболевка» Сухиничского района Калужской области

на период  до 2023 год

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Соболевка» представляет систему холодного водоснабжения и водоотведения и направление её развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и  водоотведение органов местного самоуправления;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение станций водоподготовки;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Характеристика населенного пункта

сельского поселения «Деревня Соболевка».

Сельское поселение «Деревня Соболевка» располагается в северно-западной части Сухиничского района  Калужской области и граничит на севере с Мещовским   районом, юге с Кировским районом, на востоке с СП «Село Шлиппово», на западе – СП «Деревня Дабужа», на  левом берегу  реки Ресса,  в  35  км от автомагистрали М3 - Москва-Киев, в 140 км к юго-западу от Калуги. На территории проходит участок железной дороги «Мичуринск-Смоленск».

Территория сельского поселения -7,8 тыс.га. Численность населения на 1 января 2016 г. составляет 645 человек.

Жилой фонд сельского поселения сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную, малоэтажную.

Общая площадь жилых помещений составляет 20006,2 м2.

## Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности выделено семь типов ландшафтов:

-пологохолмистая водноледниковая-моренная слаборасчлененная равнина(абсолютные отметки поверхности 230-250 м);

-плоская водноледниковая средне –слаборасчленнная равнина времен таяния поздней стадии московского (абсолютные отметки поверхности 225-235 м);

-плосковолнистая морено-водноледниковая слаборасчлененная равнина (абсолютные отметки поверхности 220-250 м);

-пологонаклонная аллювиально-водноледниковая среднерасчленная равнина

-пологонаклонная аллювиально-водноледниковая среднерасчлененная равнина ( с валунно-галечным слоями);

-сквозные долины стока поздноледниковых вод (заболочены);

-плоская аллювиальная равнина со староречьями, болотами, русловыми валами(пойма высокая пойма).Зона постоянногоподтопления.

Климатические особенности.

Климат СП «Деревня Соболевка», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, не менее длительными переходными периодами - весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9...-10,0°С. Минимальная температура воздуха составляет -46°С, а максимальная +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... - 52°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

|  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха, °С |  |  |  | Продолжительность периода, |  |  |
|  |  |  |  | сут. |  |  |
| Наиболее | Наиболее | Наиболее | Отопительно | Со | Со средней |  |
| холодных | холодной | холодного | го периода | среднесуточной | суточной |  |
| суток | пятидневки | периода |  | температурой | температурой |  |
|  |  |  |  | <8°С | воздуха <0°С |  |
|  |  |  |  | (отопительного |  |  |
|  |  |  |  | периода |  |  |
| -31 | -27 | -13 -14 | -3 -3,5 | 207-210 | 145 - 150 |  |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний - северные, северо-восточные и северо - западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с- это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период - при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек)

Для улучшения системы  ВиК необходимо провести следующие мероприятия:

Система водоснабжения:

- Реконструкция существующей системы водоснабжения с.Завода.

- Ремонт колодцев, находящихся в частном секторе.

- Проектирование новых сетей водопровода и насосных станций с.Завода, д.Соболевка.

4. Строительство водонапорной башни в д.Соболевка.

Система водоотведения:

- Замена изношенных коллекторов водоотведения, с ремонтом колодцев;

- Реконструкция КНС;

- Прокладка новых коллекторов водоотведения;

- Реконструкция выгребных колодцев.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2023 года.

# Схема водоснабжения  поселения  «Деревня Соболевка».

В системе централизованного водоснабжения СП «Деревня Соболевка» задействована организация ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоснабжения включает в себя:  2 артезианские скважины, 2 водонапорные башни.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций, расположенных на территории сельского поселения.

ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоснабжение  с.Завода. Без центрального водоснабжения остаются: д.Соболевка, д.Ресса, д. Тычевка, д.Шибаевка, д. Василево, с.Дубровский, д.Коробки.

Ниже приведен перечень водозаборного узла, используемых в системе централизованного водоснабжения СП «Деревня Соболевка».

Основные технические характеристики водозаборных сооружений ГП «Калугаоблводоканал».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина |  |
| 1.1. | Местонахождение | С.Завода |
| 1.2. | Глубина | 100,0 м |
| 1.3. | Удельный дебет | 20 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-140 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 3кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 140м |

В системе водоснабжения СП «Деревня Соболевка» отсутствуют сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения.

В системе централизованного водоснабжения используются водонапорные башни, данные приведены в таблице.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня №1 |  |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| 1.2. | Объем | 25 м3 |

В системе водоснабжения СП «Деревня Соболевка» используются водопроводные сети, выполненные из:   полиэтилена, асбестоцемента, стали. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 905 м.

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования сельского поселение «Деревня Соболевка».

| № п/п | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год ввода в эксплуат. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Калугаоблводоканал» (323 смотровых колодца) |  |  |  |  |
| Магистральные водопроводы: |  |  |  |  |
| 1 | Полиэтилен | 100 | 905 | 1985 |

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, может привести к ухудшению качества питьевой воды.

Технических и технологических проблем, влияющих на качество водоснабжения потребителей у водоснабжающих организаций не выявлено.

На территории сельского поселения одна организации осуществляющая централизованное водоснабжение ГП «Калугаоблводоканал».

| ИНН | 402 700 1552 |
| --- | --- |
| КПП | 402 701 001 |
| ОГРН | 102 400 118 64 61 |
| ОКПО | 327 13 66 |
| Юридический адрес | 248002, г Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Фактический адрес | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Расчетный счет | ООО Банк «Элита» г. Калуга |
| Корреспондентский счет | 301 018 105 000 000 007 62 |
| БИК | 042 908 762 |
| И.О. генерального директора | С.В. Никитин |
| Телефон | 8 (4842) 57-01-40 |

Существующие системы водоснабжения сельского поселения в полной мере обеспечивают нужды потребителей. Согласно проекту генерального плана СП «Деревня Соболевка» к 2023 года планируется  незначительный рост численности населения.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования планируется незначительное увеличение численности населения сельского поселения «Деревня Соболевка» и как следствие не только сохранение, но и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджей, индивидуальных жилых домов). Для подключения к системе централизованного водоснабжения новых потребителей необходимо обеспечение резерва мощности водозаборных сооружений. На данный момент резервы мощности систем водоснабжения удовлетворяют перспективным  потребностям водоснабжения на расчетный срок.

- На водозаборных узлах сельского поселения приборы учета поднятой воды отсутствуют. Учет поднятой воды ведётся по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды частично оборудованы вводы абонентов бюджетных и коммерческих организаций, а так же населения.

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент и на перспективу до 2023 года имеет достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов.

Исходя из сведений о производительности водозаборных сооружений, а также данных о существующей и планируемой к подключению нагрузки, можно сделать вывод о том, что резерва, имеющегося на существующих водозаборных сооружениях СП «Деревня Соболевка» достаточно, строительство дополнительных водозаборов не требуется.

На территории СП «Деревня Соболевка»  протяженность сетей находится на балансе ГП «Калугаоблводоканал».

Необходимо провести следующие мероприятия:

- Реконструкцию существующей системы водоснабжения с.Завода, д.Соболевка;

- Ремонт питьевых колодцев;

- Проектирование новых сетей водопровода и насосных станций.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2023 года.

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены, вследствие чего, промывные воды отсутствуют.

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены, необходимости в применении химических реагентов нет.

- Качественные характеристики водоснабжения городского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. |

- В ходе разработки схемы водоснабжения, выявлены бесхозяйственные сети: водоснабжение д.Соболевка, водоотведение д.Соболевка.