Пояснительная записка к схемам водоснабжения и водоотведения сельское поселения «Село Шлиппово» Сухиничского района Калужской области

на период  до 2023 год

Характеристика сельское поселение «Село Шлиппово»

Сельское поселение «Село Шлиппово» располагается в западной части Сухиничского района Калужской области и граничит:

- на севере с Мещовским районом;

- на северо-востоке с СП «Село Верховая»;

- на  востоке с СП «Село Алнеры»;

- на юге и юго-востоке с СП «Село Брынь»;

- на юге и юго-западе с Думиничским районом;

- на западе с СП «Село Шлиппово».

Территория – 20,6 тыс. га или 16,7% от площади Сухиничского района.

Население поселения на 01.01.2013  года составило  1670 человек.

Жилой фонд сельского поселения сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную, малоэтажную.

Общая площадь жилых помещений составляет 64,0 тыс.кв.м, Централизованное горячее водоснабжение и централизованное отопление в населенном пункте отсутствуют.

Ландшафтно-геоморфологические особенности

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности выделено семь типов ландшафтов:

- слабовыпуклая увалистая эрозионная равнина;

- плосковолнистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина (абсолютные отметки поверхности 220-250 м);

- пологохолмистая водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина (абсолютные отметки поверхности 230-250 м);

- пологопокатая эрозионная равнина на склонах долин рек и овражно-балочной сети;

- сквозные долины стока поздноледниковых вод (заболочены);

- пологонаклонная аллювиально-водноледниковая среднерасчлененная равнина;

- плоская аллювиальная равнина со староречьями, болотами русловыми валами (пойма, высокая пойма). Зона постоянного подтопления.

## Природно-климатические условия.

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

В таблице ниже представлены показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, °С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой ≤8°С (отопительного периода) | Со средней суточной температурой воздуха ≤0°С |
| -31 | -27 | -13 -14 | -3 -3,5 | 207 -210 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с- это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период - при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Водные ресурсы

Водные ресурсы СП «Село Шлиппово» представлены поверхностными и подземными водами.

По территории сельского поселения протекают реки Ужаток и Урушка.

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

Водоснабжение

Централизованной системой водоснабжения на территории поселения охвачены: с. Шлиппово, дер. Тросна, дер. Клевенево, с. Новосельский, дер. Слизнево, с. Уруга.

В остальных населенных пунктах для хозяйственно-питьевого водоснабжения используют колонки и шахтные колодцы.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

- питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства;

- качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети;

-  безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Для улучшения системы водоснабжения  сельского поселения  необходима реализация следующих мероприятий.

Система водоснабжения:

- Реконструкция существующей системы водоснабжения с.Новосельский.

- Ремонт колодцев, находящихся в частном секторе.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2023 года.

# Схема водоснабжения сельского поселения  «Село Шлиппово»

В системе централизованного водоснабжения СП «Село Шлиппово» задействована одна организация ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоснабжения поселения включает в себя:  5 артезианских скважин, 2 каптажа, 6 водонапорных башен.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций, а также производственные нужды расположенных на территории сельского поселения ООО «Рефлекс Агро».

ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоснабжение  с.Уруга,  д.Александровка, д.Шихтино, д.Слизнево, с.Новосельский,  д.Тросна, с.Шлиппово, д.Фурсово.

Ниже приведен перечень водозаборных узлов, используемых в системе централизованного водоснабжения СП « Село Шлиппово».

Основные технические характеристики водозаборных сооружений ГП «Калугаоблводоканал»

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина |  |
| 1.1. | Местонахождение | С.Уруга |
| 1.2. | Глубина | 21,0 м |
| 1.3. | Удельный дебет | 20 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-140 (2010) |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 3кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 6 ,5м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 140м |
| 2. | Скважина |  |
| 2.1. | Местонахождение | д.Слизнево |
| 2.2. | Глубина | 28,0 м |
| 2.3. | Удельный дебет | 20 м3/час |
| 2.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| 2.5. | Насосное оборудование: |  |
| 2.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-140 (2010) |
| 2.5.2. | Электрическая мощность | 3кВт |
| 2.5.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 2.5.4. | Напор | 140м |
| 3. | Скважина |  |
| 3.1. | Местонахождение | Д.Александровка |
| 3.2. | Глубина | 30,0 м |
| 3.3. | Удельный дебет | 20 м3/час |
| 3.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 3.5. | Насосное оборудование: |  |
| 3.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-140 (2010) |
| 3.5.2. | Электрическая мощность | 3кВт |
| 3.5.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 3.5.4. | Напор | 140м |
| 4. | Каптаж |  |
| 4.1. | Местонахождение | с.Шлиппово |
| 4.2. | Глубина | каптаж |
| 4.3. | Удельный дебет | 20 м3/час |
| 4.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 4.5. | Насосное оборудование: |  |
| 4.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-140 (2010) |
| 4.5.2. | Электрическая мощность | 3кВт |
| 4.5.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 4.5.4. | Напор | 140м |
| 5. | Скважина |  |
| 5.1. | Местонахождение | Д.Тросна |
| 5.2. | Глубина | каптаж |
| 5.3. | Удельный дебет | 20 м3/час |
| 5.4. | Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| 5.5. | Насосное оборудование: |  |
| 5.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-140 (2010) |
| 5.5.2. | Электрическая мощность | 3кВт |
| 5.5.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 5.5.4. | Напор | 140м |
| 6. | Каптаж |  |
| 6.1. | Местонахождение | д.Фурсово |
| 6.2. | Глубина | каптаж |
| 6.3. | Удельный дебет | 20 м3/час |
| 6.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
| 6.5. | Насосное оборудование: |  |
| 6.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-140 (2010) |
| 6.5.2. | Электрическая мощность | 3кВт |
| 6.5.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 6.5.4. | Напор | 140м |
| 7. | Скважина |  |
| 7.1. | Местонахождение | с. Новосельский |
| 7.2. | Глубина | 40,0 м |
| 7.3. | Удельный дебет | 20 м3/час |
| 7.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| 7.5. | Насосное оборудование: |  |
| 7.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-140 (2010) |
| 7.5.2. | Электрическая мощность | 3кВт |
| 7.5.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 7.5.4. | Напор | 140м |

В системе водоснабжения СП «Село Шлиппово» отсутствуют сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения.

В системе централизованного водоснабжения используются водонапорные башни, данные приведены в таблице.

Основные технические характеристики резервуаров ГП «Калугаоблводоканал»

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня с.Уруга |  |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| 1.2. | Объем | 25 м3 |
| 2. | Водонапорная башня д.Слизнево |  |
| 2.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| 2.2. | Объем | 25 м3 |
| 3. | Водонапорная башня д.Александровка |  |
| 3.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 3.2. | Объем | 25 м3 |
| 4. | Водонапорная башня с.Шлиппово |  |
| 4.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 4.2. | Объем | 25 м3 |
| 5. | Водонапорная башня д.Тросна |  |
| 5.1. | Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| 5.2. | Объем | 25 м3 |
| 6. | Водонапорная башня с. Новосельский |  |
| 6.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| 6.2. | Объем | 25 м3 |

В системе водоснабжения СП «Село Шлиппово» используются водопроводные сети, выполненные из: полиэтилена и стали. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 23,45 км.

Характеристики водопроводных сетей сельского поселение «Село Шлиппово»

| № п/п | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год ввода в эксплуат. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ГП «Калугаоблводоканал» Уруга (13 смотровых колодца) |  |  |  |  |
| Магистральные водопроводы: |  |  |  |  |
| 1.1. | Полиэтилен | 50 | 4275 | 1972 |
| - ГП «Калугаоблводоканал» д.Слизнево ( 1 смотровой колодец) |  |  |  |  |
| Магистральные водопроводы: |  |  |  |  |
| 2.1. | Полиэтилен | 40 | 1164 | 1972 |
| - ГП «Калугаоблводоканал» д.Александровка ( 1 смотровой колодец) |  |  |  |  |
| Магистральные водопроводы: |  |  |  |  |
| 3.1. | .Метал - полиэтилен | 32 | 2114 | 1975 |
| - ГП «Калугаоблводоканал» с.Шлиппово ( 21 смотровой колодец) |  |  |  |  |
| Магистральные водопроводы: |  |  |  |  |
| 4.1. | Метал - полиэтилен | 100 | 6253 | 1975 |
| - ГП «Калугаоблводоканал» д.Тросна ( 27 смотровых колодца) |  |  |  |  |
| 5.1. | Полиэтилен | 63 | 7002 | 1972 |
| - ГП «Калугаоблводоканал» |  |  |  |  |
| Магистральные водопроводы: с. Новосельский ( 9 смотровых колодцев) |  |  |  |  |
| 6.1. | Металл - полиэтилен | 50-100 | 2085 | 1970 |
| - ГП «Калугаоблводоканал» д.Фурсово ( 2 смотровых колодцев) |  |  |  |  |
| Магистральные водопроводы: |  |  |  |  |
| 7.1. | Металл- Полиэтилен | 50 | 557 | 1973 |

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, приводит к ухудшению качества питьевой воды.

Технических и технологических проблем, влияющих на качество водоснабжения потребителей у водоснабжающей организации не выявлено.

На территории сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляет одна организация ГП «Калугаоблводоканал».

Реквизиты ГП «Калугаоблводоканал»

| ИНН | 402 700 1552 |
| --- | --- |
| КПП | 402 701 001 |
| ОГРН | 102 400 118 64 61 |
| ОКПО | 327 13 66 |
| Юридический адрес | 248002, г Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Фактический адрес | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Расчетный счет | ООО Банк «Элита» г. Калуга |
| Корреспондентский счет | 301 018 105 000 000 007 62 |
| БИК | 042 908 762 |
| и.о. генерального директора | С.В. Никитин |
| Телефон | 8 4842- 57-01-40 |

Существующие системы водоснабжения сельского поселения в полной мере обеспечивают нужды потребителей.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования планируется незначительное увеличение численности населения сельского поселения «Село Шлиппово» и как следствие не только сохранение, но и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджей, индивидуальных жилых домов). На данный момент резервы мощности систем водоснабжения удовлетворяют перспективным  потребностям водоснабжения на данный срок.

- На водозаборных узлах сельского поселения приборы учета поднятой воды отсутствуют. Учет поднятой воды ведется по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды оборудованы вводы абонентов всех бюджетных учреждений  и коммерческих организаций. Более 70% домовладений  населения также оборудованы приборами учета воды.

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент и на перспективу до 2023 года имеет достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов.

Исходя из сведений о производительности водозаборных сооружений, а также данных о существующей  нагрузки, можно сделать вывод о том, что резерва, имеющегося на существующих водозаборных сооружениях СП «Село Шлиппово» достаточно, строительство дополнительных водозаборов не требуется.

На территории СП «Село Шлиппово» водопроводные сети находятся на балансе ГП «Калугаоблводоканал».

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены, необходимости в применении химических реагентов нет.

- Качественные характеристики водоснабжения сельского поселения соответствуют норме. Для дальнейшего развития системы водоснабжения необходимо поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации.

- В таблице ниже приведены показатели системы водоснабжения и способы обеспечения данных показателей.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке | Контроль за состоянием трубопроводов |

- В ходе проведения работ по водоснабжению выявлены бесхозяйные сети: водоснабжения в  д.Клевенево, с.Никитино,  д.Володино, д.Ионино, д.Азарьево, с.Немерзски, д.Горки; водоотведения в с.Шлиппово, с.Новосельский.

- Схема водоотведения СП «Село Шлиппово»

Подключены к централизованной системе водоотведения с. Шлиппово и с. Новосельский, их  протяженность  2,5 км.

Водоотведение производится  канализационными сетями состоящими: из 51-го канализационного колодца, 2,5  км канализационных труб диаметром 150 см.

Очистные сооружения построены в 1991 году, за время эксплуатации в 2005 году вышли из строя.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения. Домовладения обустроены  местной канализацией (септиками) и надворными постройками.  В этих поселениях строительство системы водоотведения не рентабельно.

Для улучшения системы водоотведения сельского поселения  необходима реализация следующих мероприятий.

Система водоотведения:

1.Замена изношенных коллекторов водоотведения, с ремонтом колодцев в с.Шлиппово.

2.Реконструкция и ремонт КНС в с.Шлиппово.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2023 года.