Пояснительная записка к схеме теплоснабжения

СП «Деревня Юрьево» Сухиничского района

Калужской области на период до 2034 года

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Зима умеренно холодная, с устойчивым снежным покровом. Переходный период к другим временам года хорошо выражены, но менее длительны.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

## Территория относится к Барятинско-Сухиничской равнине. В тектоническом плане относится к юго-западной окраине Московской синеклизы.

Ландшафт территории сельского поселения состоит из 5-ти типов ландшафтов:

1. Плоская водноледниковая слаборасчлененная ровнина

2. Плоская водораздельная водноледниковая равнина

3.Плоская водноледниковая слаборасчлененная равнина в пределах палеодолины

4. Палогонаклонная эрозионная среднерасчлененная равнина

5. Плоская аллювиальная равнина со староречьями, болотами русловыми валами (пойма, высокая пойма). Зона постоянного подтопления.

Жилой фонд на 01.01.2013г. составляет 13,6 тыс.кв.м.  В состав сельского поселения входит 9 деревень. Газофифировано 2 населенных пункта в д.Глазово и д.Юрьево.

На территории сельского поселения «Деревня Юрьево» имеется два вида жилых домов - это многоквартирные жилые дома в т ч.  два  двух этажных 12 квартирных дома и индивидуальные жилые дома. В дальнейшем предусматривается  строительство жилых индивидуальных домов.

На территории сельского поселения выделяются в аренду, в аренду с дольнейшим выкупом, земельные участки под строительство жилых индивидуальных домов в размере  10 соток. В имеющихся жилых домах, как в индивидуальных, так и в многоквартирных централизованного отопления нет. Часть домов отапливается газом, а другая часть имеет печное отопление. Строительства центрального отопления не предусматривается.

В д.Глазово расположена газовая котельная тепловыми сетями. Котельная отапливает Глазовскую основную школу и находится на расстоянии 85 метров от здания школы. В здании так же находится сельская библиотека и ФАП.

Основны топливом является природный газ. Других видов топлива не предусмотрено.

Строительство  или реконструкция   котельной не планируется. Бесхозных тепловых сетей на территории сельского поселения нет, построенныежилые дома  планируется оснащать индивидуальными системами теплоснабжения, что не отразится на балансе тепловой мощности существующей газовой котельни.

Обслуживание газовой котельны  и тепловых сетей осуществляет ООО  «ТеплоСервис» .

Показатели теплоснабжающей организпции ООО «Тепло Сервис»

| Наименование организации | ООО «Тепло Сервис» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | МР «Сухиничский район |
| Ф.И.О. руководителя | Пронькин Павел Андреевич |
| ИНН | 4017006368 |
| КПП | 401701001 |
| ОГРН | 1074001001436 |
| Период представления информации | Планируемый 2024 |
| Тариф на тепловую энергию поставляемую потребителям (тарифы НДС не облагаются) с 01.01.2024г. по 01.07.2024г. 01.07.2024г по 31.12.2024г. | 2826,34 руб./Гкал 2967,75 руб./Гкал |
| Тариф, рассчитанный в заявлении теплоснабжающей организации | 3432,10 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 37201 Гкал |
| Необходимая валовая выручка | 105 140,09 тыс.руб. |
| Затраты на производство 1 Гкал | 2720,2руб. |
| Прибыль теплоснабжающей организации | 3945,9 тыс.руб. |

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию (руб/Гкал) за последние

пять лет приведена в таблице.

| Период | 01.01.-30.06.2019г. | 01.07-31.12.2019г. | 01.01.-30.06.2020г. | 01.07-31.12.2020г. | 01.01.-30.06.2021г. | 01.07-31.12.2021г. | 01.01.-30.06.2022г. | 01.07-30.11.2022г. | 01.12.2022-31.122023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тариф | 2448,43 | 2467,24 | 2467,24 | 2531,36 | 2503,73 | 2577,43 | 2577,43 | 2641,25 | 2826,34 |

Характеристика  котельной  д.Глазово

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты: «МЕGАРRЕХ -150» - 2шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплооборудования | Установленная тепловая мощность 0,26Гкал/ч |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,13Гкал/ч Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) 0,119Гкал/ч |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,005Гкал/ч |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 234 Гкал/год полезный отпуск тепловой энергии 197,3 Г.кал/год |
| Резервное энергоснабжение Дизельный генератор VANMAR | Производительность 6,5кВТ |

Сети котельной " д. Глазово "

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии до ввода в промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной "д.Глазово" принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. |
| Параметры тепловых сетей, тип компенсирующих устройств, тип прокладки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов - сталь. Способ прокладки - подземный. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы. Общая протяженность сети – 95 пм (в двухтрубном исполнении); |
| Описание типов регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - задвижки. |

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основана на анализе тепловых нагрузок, установленных в договоре теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой на тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технические нужды.

Нарушения режимов, обеспечивающих подачу тепла, не выявлено.

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с

моделированием гидравлических режимов работы систем

теплоснабжения при аварийных ситуациях

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с моделированием гидравлических режимов работы систем теплоснабжения при аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, конкретизации средств и действий по локализации аварийных ситуаций;

- координации деятельности должностного лица администрации СП «Деревня Юрьево»,  связанных с ликвидацией аварийных ситуаций;

- фиксации в оперативном режиме информации о времени возникновения аварий на инженерных объектах жилищно-коммунального хозяйства, времени и сроков их устранения, включая сведения о времени возобновления услуги у конечного потребителя;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.

План устанавливает общий порядок производства работ, конкретные действия сил при ликвидации последствий аварийной ситуации с моделированием гидравлических режимов работы систем теплоснабжения при аварийных ситуаций и информационного взаимодействия при их проведении.

Информация об аварийных ситуациях предоставляется в МКУ «ЕДДС МР «Сухиничский район» в целях обеспечения информационного обмена и координации совместных действий при реагировании на аварийную ситуацию и информирования населения посредством телефонной связи в течение 15 минут с момента, когда стало известно об аварийной ситуации.

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в Приложении №1 к настоящему Плану.

Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения, понижению температуры в здании, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем, является  глава администрации СП «Деревня Юрьево»..

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соответствии с установленным внутри организации порядком.

В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации првлеченной организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в здание. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.

Привлеченная  организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах.

Руководитель, привлеченной организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями мобильных приложений (мессенджеров) главу администрации СП «Деревня Юрьево». Сообщение должно подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС МР «Сухиничский район» в течение 30 минут с момента поступления информации оповещает главу администрации МР «Сухиничский район».

Глава администрации СП «Деревня Юрьево» по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- производит оповещение главы администрации МР «Сухиничский район»;

- лично производит оценку ситуации для необходимой координации работ, прибывает на место проведения работ.

Приложение №1

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия

при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной ситуации | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры в здании, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренней отопительной системы | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации. Переход на резервный источник электроснабжения ( дизель-генератор). |
| 2. | Ограничение работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в здании | Информирование об отсутствии холодной воды ЕДС водоснабжающей организации. |
| 3. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в здании | Информирование о прекращении подачи топлива ЕДС газоснабжающей организации. |
| 4. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданияи, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. |
| 5. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в здании | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. |